## Accueil et légendes
Utilisation du document
Légende Valable dans toutes les feuilles | A remplir
Choisir
Autoremplissage
Ne pas remplir ; à masquer
A REMPLIR | -Fiche projet solaire:
Cette feuille utilise les feuilles "Simulation FC" ,"menus solaires"(masquée)
Simulation FC : permet de calculer automatiquement la subvention de l'installation
-Extraction fiche SOLO
Masquer les tableaux en blancs ou rayés.
AIDE AU REMPLISSAGE | -Schémas Fonds Chaleur
Remplir un document Excel par projet

## Fiche projet solaire
FICHE PROJET - |  | SOLAIRE THERMIQUE
Solaire Thermique Test
Logo collectivité ou PP
Association du soleil
|  |  | TRUE |  | FALSE
Sommaire
1 - Présentation du projet
|  |  | 2 - Description du site et des besoins thermiques actuels et futurs |  |  |  | ECS | PROCESS | Bilan
3 - Description de l'installation
4 - Description production
5 - Coûts d'investissement
6 - Plan de financement
1 - Présentation du projet
Nom du projet |  |  |  |  | Solaire Thermique Test
Date du démarrage des travaux
Durée estimée de l’opération
Date de mise en service envisagée
Date de dépôt de dossier
Etude de faisabilité |  |  |  |  | oui | Si oui quelle année? Prestataire RGE ou non?
Type de maître d'ouvrage |  |  |  |  | Association
Couplé à un réseau de chaleur? |  |  |  |  | non | Eligible
ECS ou process? |  |  |  |  | Les deux
Nombre d'installations ECS |  |  |  |  | 1
Nombre d'installations process |  |  |  |  | 1
Adresse du(des) site(s) |  |  |  |  | Près de chez vous
Coordonnées |  |  | Critère RGE OK | Raison sociale ou Nom |  | Adresse |  | Référent | Téléphone/MAIL
Instructeur CCR de cette fiche (1)
Instructeur CCR de cette fiche (2)
Maîtrise d’ouvrage |  |  |  | Association du soleil
Bureau d’études RGE |  |  | oui
Maîtrise d'œuvre RGE |  |  | non
Installateur RGE |  |  | non
Présentation du porteur de projet et de ses motivations
Descriptif sommaire du projet (incluant le périmètre de l'installation)
Toute information complémentaire utile à la compréhension du projet (schéma, organigramme, démarches engagées par la collectivité)
2 - ECS: Description du site et des besoins thermiques actuels et futurs
BATIMENT 1: | Existant | quand neuf; mettre en rayé de 68 à 75; changer le nom ligne 75 : "besoins thermiques du bat neuf"
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  | 75 | Indiquer la méthode d'évaluation |  | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour l'existant
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 100 | Indiquer la méthode d'évaluation |  | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour l'existant
TOTAUX |  |  | 175
qecs ¦ kWh/m3 |  |  | 65
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS Qecs à 55°C ¦ MWh/an |  |  | 50 | Indiquer la méthode d'évaluation |  | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour l'existant
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 35 | Indiquer la méthode d'évaluation |  | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour l'existant
Pertes bouclages prises en compte sur l'aide ADEME |  |  | 35 |  | Au maximum 0,5*besoins ECS pour bâtiments neufs et au maximum les besoins ECS pour bâtiments existants.
TOTAUX |  |  | 85
qecs ¦ kWh/m3 |  |  | 95
Fréquence d'utilisation (/ 7jrs) |  |  | 7
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | non |  | Merci de détailler la variation dans la feuille Extraction SOLO ci-dessous
Type de circuit hydraulique |  |  | Eau technique
Fermeture estivale du site |  |  | non |  | Un système autovidangeable est préconisé si le site le permet
% de fermeture annuelle du site
Remarques en rapport avec les besoins thermiques, gestion des excédents d'énergie hebdomadaire…
système autovidangeable, capteur avec absorbeur thermo-chromique, boucle de décharge…
Insérer une capture d'écran des tableaux SOLO (ou logiciel équivalent)
Une installation se dimensionne sur les mois les plus chauds de l’année (juillet/août) en déterminant les besoins moyens en ECS sur une journée. On utilise ensuite communément des logiciels de simulation pour évaluer la couverture solaire (SOLO, CALSOL, TRANSOL, TRNSYS…) : - Le volume du ballon solaire doit être égal ou légèrement inférieur à ce V journalier de consommation ECS déterminé. - Le taux de couverture en juillet/août ne doit pas dépasser les 85% (on se laisse une marge de 15% en cas de fluctuation des besoins).
BATIMENT 2: | Existant
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour l'existant
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
TOTAUX |  |  | 0
qecs ¦ kWh/m3
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS Qecs à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Pertes bouclages prises en compte sur l'aide ADEME |  |  | 0 |  | Au maximum 0,5*besoins ECS pour bâtiments neufs et au maximum les besoins ECS pour bâtiments existants.
TOTAUX |  |  | 0
qecs ¦ kWh/m3
Fréquence d'utilisation (/ 7jrs) |  |  | 7
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | oui
Type de circuit hydraulique |  |  | Eau technique
Fermeture estivale du site |  |  | non |  | Un système autovidangeable est préconisé si le site le permet
% de fermeture annuelle du site
Remarques en rapport avec les besoins thermiques, gestion des excédents d'énergie hebdomadaire…
système autovidangeable, capteur avec absorbeur thermo-chromique, boucle de décharge…
Insérer une capture d'écran des tableaux SOLO (ou logiciel équivalent)
BATIMENT 3: | Existant
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour l'existant
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
TOTAUX |  |  | 0
qecs ¦ kWh/m3
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS Qecs à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Pertes bouclages prises en compte sur l'aide ADEME |  |  | 0 |  | Au maximum 0,5*besoins ECS pour bâtiments neufs et au maximum les besoins ECS pour bâtiments existants.
TOTAUX |  |  | 0
qecs ¦ kWh/m3
Fréquence d'utilisation (/ 7jrs) |  |  | 7
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | oui
Type de circuit hydraulique |  |  | Eau technique
Fermeture estivale du site |  |  | non |  | Un système autovidangeable est préconisé si le site le permet
% de fermeture annuelle du site
Remarques en rapport avec les besoins thermiques, gestion des excédents d'énergie hebdomadaire…
système autovidangeable, capteur avec absorbeur thermo-chromique, boucle de décharge…
Insérer une capture d'écran des tableaux SOLO (ou logiciel équivalent)
BATIMENT 4: | Existant
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour l'existant
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
TOTAUX |  |  | 0
qecs ¦ kWh/m3
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS Qecs à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Pertes bouclages prises en compte sur l'aide ADEME |  |  | 0 |  | Au maximum 0,5*besoins ECS pour bâtiments neufs et au maximum les besoins ECS pour bâtiments existants.
TOTAUX |  |  | 0
qecs ¦ kWh/m3
Fréquence d'utilisation (/ 7jrs) |  |  | 7
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | oui
Type de circuit hydraulique |  |  | Eau technique
Fermeture estivale du site |  |  | non |  | Un système autovidangeable est préconisé si le site le permet
% de fermeture annuelle du site
Remarques en rapport avec les besoins thermiques, gestion des excédents d'énergie hebdomadaire…
système autovidangeable, capteur avec absorbeur thermo-chromique, boucle de décharge…
Insérer une capture d'écran des tableaux SOLO (ou logiciel équivalent)
BATIMENT 5: | Existant
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour l'existant
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
TOTAUX |  |  | 0
qecs ¦ kWh/m3
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS Qecs à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Pertes bouclages prises en compte sur l'aide ADEME |  |  | 0 |  | Au maximum 0,5*besoins ECS pour bâtiments neufs et au maximum les besoins ECS pour bâtiments existants.
TOTAUX |  |  | 0
qecs ¦ kWh/m3
Fréquence d'utilisation (/ 7jrs) |  |  | 7
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | oui
Type de circuit hydraulique |  |  | Eau technique
Fermeture estivale du site |  |  | non |  | Un système autovidangeable est préconisé si le site le permet
% de fermeture annuelle du site
Remarques en rapport avec les besoins thermiques, gestion des excédents d'énergie hebdomadaire…
système autovidangeable, capteur avec absorbeur thermo-chromique, boucle de décharge…
Insérer une capture d'écran des tableaux SOLO (ou logiciel équivalent)
<--- afficher/masquer les cellules pour ajouter/enlever un tableau (un tableau par bâtiment)
2 - Process : Description du site et des besoins thermiques actuels et futurs
NOM INSTALLATION 1:
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins chaleur Totaux ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation |  | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour un process existant
Besoins de l'utilité visée ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation |  | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour un process existant
Fréquence d'utilisation du process /7 |  |  | 7
Fermeture estivale du site |  |  | non
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | oui
Type de circuit hydraulique |  |  | Ouvert
Vecteur énergétique |  |  | Bain chauffé
Températures du process ¦°C
Remarques en rapport avec les besoins thermiques, gestion des excédents d'énergie hebdomadaire, estivaux…
système autovidangeable, capteur avec absorbeur thermo-chromique, boucle de décharge…
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins chaleur Totaux ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation |  | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour un process existant
Besoins de l'utilité visée ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation |  | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour un process existant
% de Fermeture du site
Remarques en rapport avec les besoins thermiques
Insérer une capture d'écran des tableaux SOLO (ou logiciel équivalent)
Une installation se dimensionne sur les mois les plus chauds de l’année (juillet/août) en déterminant les besoins moyens en ECS sur une journée. On utilise ensuite communément des logiciels de simulation pour évaluer la couverture solaire (SOLO, CALSOL, TRANSOL, TRNSYS…) : - Le volume du ballon solaire doit être égal ou légèrement inférieur à ce V journalier de consommation ECS déterminé. - Le taux de couverture en juillet/août ne doit pas dépasser les 85% (on se laisse une marge de 15% en cas de fluctuation des besoins).
NOM INSTALLATION 2:
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins chaleur Totaux ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation |  | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour un process existant
Besoins de l'utilité visée ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation |  | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour un process existant
Fréquence d'utilisation du process /7 |  |  | 7
Fermeture estivale du site |  |  | non
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | oui
Type de circuit hydraulique |  |  | Ouvert
Vecteur énergétique |  |  | Bain chauffé
Températures du process ¦°C
Remarques en rapport avec les besoins thermiques, gestion des excédents d'énergie hebdomadaire, estivaux…
système autovidangeable, capteur avec absorbeur thermo-chromique, boucle de décharge…
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins de l'utilité visée ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Besoins chaleur Totaux ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
% de Fermeture du site
Remarques en rapport avec les besoins thermiques
Insérer une capture d'écran des tableaux SOLO (ou logiciel équivalent)
NOM INSTALLATION 3:
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins chaleur Totaux ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation |  | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour un process existant
Besoins de l'utilité visée ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation |  | Attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour un process existant
Fréquence d'utilisation du process /7 |  |  | 7
Fermeture estivale du site |  |  | non
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | oui
Type de circuit hydraulique |  |  | Ouvert
Vecteur énergétique |  |  | Bain chauffé
Températures du process ¦°C
Remarques en rapport avec les besoins thermiques, gestion des excédents d'énergie hebdomadaire, estivaux…
système autovidangeable, capteur avec absorbeur thermo-chromique, boucle de décharge…
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins de l'utilité visée ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Besoins chaleur Totaux ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
% de Fermeture du site
Remarques en rapport avec les besoins thermiques
Insérer une capture d'écran des tableaux SOLO (ou logiciel équivalent)
<--- afficher/masquer les cellules pour ajouter/enlever un tableau (un tableau par installation)
2 - BILAN (Besoins toutes les intallations PROCESS + ECS)
Situation avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Messages de vérification
Somme des besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  | 75
Somme des pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 100
TOTAUX |  |  | 175
Après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Messages de vérification
Somme des besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  | 50
Somme des pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 35
TOTAUX |  |  | 85
3 - Description de l'installation
NOM INSTALLATION 1
Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration
Caractéristiques production solaire thermique |  |  |  |  | Commentaires |  | Message de vérification
Type de schéma hydraulique parmi les schémas Fonds chaleur |  |  |  | CESC2
Surface d'entrée nette/hors tout des capteurs ¦m2 |  |  |  | 100 |  |  | OK : éligible CCR
Type de capteurs |  |  |  | Simple vitrage
|  |  | Certifiés (CSTBat, SolarKeymark ou équivalents) | oui |  |  | OK : panneaux certifiés
Orientation |  |  |  | est
Inclinaison des capteurs solaires¦degrés |  |  |  | 45
Autovidangeable |  |  |  | non
|  |  | Volume d'ECS estival moyen journalier ¦ L | 4800 |  |  | OK : Volume ballon en rapport aux besoins
Volume du/des ballons solaires cumulés ¦ L |  |  |  | 5000 |  |  | OK : ratio (Volume ballon/Surface capteur)
Volume du/des ballons d'appoint cumulés ¦ L |  |  |  | 3000
Production solaire utile prévisionnelle ESU¦MWh/an |  |  |  | 50 | Indiquer le logiciel utilisé
Consommation des auxiliaires ¦ MWh/an |  |  |  | 0.3
Productivité ¦ kWh/m² |  |  |  | 500 |  |  | OK : productivité supérieur à 400 kWh/m² utile
NOM INSTALLATION 2
Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration
Caractéristiques production solaire thermique |  |  |  |  | Commentaires |  | Message de vérification
Type de schéma hydraulique parmi les schémas Fonds chaleur |  |  |  | CESC2
Surface d'entrée nette/hors tout des capteurs ¦m2 | [6 empty] | Critère à définir
Type de capteurs
|  |  | Certifiés (CSTBat, SolarKeymark ou équivalents) |  |  |  | Critère à remplir
Orientation
Inclinaison des capteurs solaires¦degrés
Autovidangeable
|  |  | Volume d'ECS estival moyen journalier ¦ L |  |  |  | #DIV/0!
Volume du/des ballons solaires cumulés ¦ L | [6 empty] | #DIV/0!
Volume du/des ballons d'appoint cumulés ¦ L
Production solaire utile prévisionnelle ESU¦MWh/an |  |  |  |  | Indiquer le logiciel utilisé
Consommation des auxiliaires ¦ MWh/an |  |  |  | 0
Productivité ¦ kWh/m² |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOM INSTALLATION 3
Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration
Caractéristiques production solaire thermique |  |  |  |  | Commentaires |  | Message de vérification
Type de schéma hydraulique parmi les schémas Fonds chaleur |  |  |  | CESC2
Surface d'entrée nette/hors tout des capteurs ¦m2 | [6 empty] | Critère à définir
Type de capteurs
|  |  | Certifiés (CSTBat, SolarKeymark ou équivalents) |  |  |  | Critère à remplir
Orientation
Inclinaison des capteurs solaires¦degrés
Autovidangeable
|  |  | Volume d'ECS estival moyen journalier ¦ L |  |  |  | #DIV/0!
Volume du/des ballons solaires cumulés ¦ L | [6 empty] | #DIV/0!
Volume du/des ballons d'appoint cumulés ¦ L
Production solaire utile prévisionnelle ESU¦MWh/an |  |  |  |  | Indiquer le logiciel utilisé
Consommation des auxiliaires ¦ MWh/an |  |  |  | 0
Productivité ¦ kWh/m² |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOM INSTALLATION 4
Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration
Caractéristiques production solaire thermique |  |  |  |  | Commentaires |  | Message de vérification
Type de schéma hydraulique parmi les schémas Fonds chaleur |  |  |  | CESC2
Surface d'entrée nette/hors tout des capteurs ¦m2 | [6 empty] | Critère à définir
Type de capteurs
|  |  | Certifiés (CSTBat, SolarKeymark ou équivalents) |  |  |  | Critère à remplir
Orientation
Inclinaison des capteurs solaires¦degrés
Autovidangeable
|  |  | Volume d'ECS estival moyen journalier ¦ L |  |  |  | #DIV/0!
Volume du/des ballons solaires cumulés ¦ L | [6 empty] | #DIV/0!
Volume du/des ballons d'appoint cumulés ¦ L
Production solaire utile prévisionnelle ESU¦MWh/an |  |  |  |  | Indiquer le logiciel utilisé
Consommation des auxiliaires ¦ MWh/an |  |  |  | 0
Productivité ¦ kWh/m² |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOM INSTALLATION 5
Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration
Caractéristiques production solaire thermique |  |  |  |  | Commentaires |  | Message de vérification
Type de schéma hydraulique parmi les schémas Fonds chaleur |  |  |  | CESC2
Surface d'entrée nette/hors tout des capteurs ¦m2 | [6 empty] | Critère à définir
Type de capteurs
|  |  | Certifiés (CSTBat, SolarKeymark ou équivalents) |  |  |  | Critère à remplir
Orientation
Inclinaison des capteurs solaires¦degrés
Autovidangeable
|  |  | Volume d'ECS estival moyen journalier ¦ L |  |  |  | #DIV/0!
Volume du/des ballons solaires cumulés ¦ L | [6 empty] | #DIV/0!
Volume du/des ballons d'appoint cumulés ¦ L
Production solaire utile prévisionnelle ESU¦MWh/an |  |  |  |  | Indiquer le logiciel utilisé
Consommation des auxiliaires ¦ MWh/an |  |  |  | 0
Productivité ¦ kWh/m² |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
<--- afficher/masquer les cellules pour ajouter/enlever un tableau (un tableau par installation)
Remarques en rapport avec les caractéristiques des capteurs
3 - BILAN (Toutes les intallations)
Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration
Caractéristiques production solaire thermique |  |  |  |  | Commentaires
Surface totale d'entrée nette/hors tout des capteurs ¦m2 |  |  |  | 100 | OK : éligible CCR
Volume du/des ballons solaires cumulés ¦ L |  |  |  | 5000
Volume du/des ballons d'appoint cumulés ¦ L |  |  |  | 3000
|  |  | Consommation des auxiliaires ¦ MWh/an | 0.3
|  |  | Estimation nombre d'habitants | 160 | Ok pour le Volume ballon (cf fiche SOCOL)
Production solaire utile prévisionnelle ESU¦MWh/an |  |  |  | 50
4 - Description Production
Production Solaire thermique toale |  |  | Situation actuelle | Situation future | Commentaires | Message de vérification
Production Solaire Thermique utile MWh/an |  |  | 0 | 50
Taux de couverture sur besoins utiles (FECS %) |  |  | 0% | 58.82%
Taux d'économie d'énergie (FSAV %) |  |  | 0% | 60.96% |  | OK : Supérieur à 30%
Productivité (kWh/m²) |  | Productivité (kWh/m²) |  | 500 |  | OK : productivité supérieur à 400 kWh/m² utile
Production d'appoint 1
Production appoint 1 |  |  | 85 | 35
Type de combustible chaudière d'appoint |  |  | Gaz Naturel | Gaz Naturel
Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 106.25 | 41.1765
Rendement moyen chaudière |  |  | 80% | 85% | Indiquer la méthode d'évaluation
Puissance GN MW |  |  | 5 | 5
Production d'appoint 2
Production appoint 2 |  |  | 0 | 0
Type de combustible chaudière d'appoint |  |  | Gaz Naturel | Gaz Naturel
Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 0 | 0
Rendement chaudière |  |  | 80% | 85% | Indiquer la méthode d'évaluation
Puissance GN MW |  |  | 5 | 5
Total
Total Consommation fossile / fissile ¦ MWh/an |  |  | 106.25 | 41.1765
Total Production fossile / fissile ¦ MWh/an |  |  | 85 | 35
Puissance totale ¦ MW |  |  | 10 | 10
Taux EnR&R auxiliaires pris en compte |  |  | 0% | 57.94%
CO2 évité ¦ tonnes |  |  |  | 15.8129
5 - Coûts d'investissement
Coûts d’investissement (en € HTR) |  |  |  |  | Commentaires
Champ de capteurs (capteurs + supports + hydraulique primaire) |  |  |  | 150000
Equipements (vase d'expansion, échangeurs, vannes, pompes, etc…)
Hydraulique secondaire
Ballon/Stockage
Station hydraulique/Module de régulation et de suivi
Cas échéant : Aménagements (voirie, génie civil)
Cas échéant : module d'intégration (process industriel)
Maîtrise d'Œuvre, AMO
Cas échéant si changement : installation d'appoint
Autres (à préciser)
Autres (à préciser)
…
Sous total Production en €HT
TOTAL |  |  |  | 150000
Alertes
le coût du m² dépasse 1000€
Tableau récapitalutif critères et données minimales d'instruction :
Critère RGE : |  | RGE
Critère capteurs solaires : |  | OK : panneaux certifiés
Critère Surface : |  | OK : éligible CCR
Critère Fsav : |  | OK : Supérieur à 30%
Critère Productivité |  | OK : productivité supérieur à 400 kWh/m² utile
Campagne de mesure (si existant)
Capture écran simulation SOLO
Tous les critères d'éligibilité ont-ils été validés? (voir fiche Fonds Chaleur) |  |  |  | oui
6 - Plan de financement
Origine |  |  | Montant (€HT) | Pourcentage | Etapes du dossier | Détails supplémentaires
Autofinacement |  |  | 94000 | 62.67% | En cours
Subventions |  |  | 56000 | 37.33%
Contrat ADEME |  |  | 56000 | 37.33%
Région |  |  |  | 0%
Conseil départemental |  |  | 0 | 0%
Fonds de concours |  |  | 0 | 0%
FEDER |  |  | 0 | 0%
[autre à préciser] |  |  | 0 | 0%
TOTAL investissement installation(s) (hors BTP) |  |  | 150000 | RAS
Note on B37: BETTWY Fabrice: Cf tableau ================================================================================================>
Note on B42: Insérer des cellules se besoin (clic droit sur la colonne des lignes à gauche)
Note on B52: Si rayé: à masquer
Note on B53: Un tableur par intallation
Note on B56: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on H56: BETTWY Fabrice: Une campagne de mesure est obligatoire en cas de bâtiment existant quelque soit la taille de l'installation du moment que le maitre d'ouvrage n'est pas en mesure de fournir au prestataire d'étude des valeurs mesurées et fiables sur les consommations d'ECS (notamment estivales).
Note on H57: BETTWY Fabrice: Une campagne de mesure est obligatoire en cas de bâtiment existant quelque soit la taille de l'installation du moment que le maitre d'ouvrage n'est pas en mesure de fournir au prestataire d'étude des valeurs mesurées et fiables sur les consommations d'ECS (notamment estivales).
Note on B62: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B64: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on H64: BETTWY Fabrice: Une campagne de mesure est obligatoire en cas de bâtiment existant quelque soit la taille de l'installation du moment que le maitre d'ouvrage n'est pas en mesure de fournir au prestataire d'étude des valeurs mesurées et fiables sur les consommations d'ECS (notamment estivales).
Note on H65: BETTWY Fabrice: Une campagne de mesure est obligatoire en cas de bâtiment existant quelque soit la taille de l'installation du moment que le maitre d'ouvrage n'est pas en mesure de fournir au prestataire d'étude des valeurs mesurées et fiables sur les consommations d'ECS (notamment estivales).
Note on B79: Un tableur par intallation
Note on B82: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B88: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B90: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B105: Un tableur par intallation
Note on B108: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B114: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B116: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B131: Un tableur par intallation
Note on B134: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B140: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B142: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B157: Un tableur par intallation
Note on B160: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B166: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B168: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B186: Si rayé: à masquer
Note on B187: Un tableur par installation
Note on H190: BETTWY Fabrice: Une campagne de mesure est obligatoire en cas de bâtiment existant quelque soit la taille de l'installation du moment que le maitre d'ouvrage n'est pas en mesure de fournir au prestataire d'étude des valeurs mesurées et fiables sur les consommations d'ECS (notamment estivales).
Note on H191: BETTWY Fabrice: Une campagne de mesure est obligatoire en cas de bâtiment existant quelque soit la taille de l'installation du moment que le maitre d'ouvrage n'est pas en mesure de fournir au prestataire d'étude des valeurs mesurées et fiables sur les consommations d'ECS (notamment estivales).
Note on B194: Si non, expliquer ci-dessous : -Pourquoi? -Les périodes sur lesquelles les besoins varient (compléter les besoins sur "Extraction SOLO") -Les moyens mis en œuvre pour éviter la surchauffe
Note on B202: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on H204: BETTWY Fabrice: Une campagne de mesure est obligatoire en cas de bâtiment existant quelque soit la taille de l'installation du moment que le maitre d'ouvrage n'est pas en mesure de fournir au prestataire d'étude des valeurs mesurées et fiables sur les consommations d'ECS (notamment estivales).
Note on H205: BETTWY Fabrice: Une campagne de mesure est obligatoire en cas de bâtiment existant quelque soit la taille de l'installation du moment que le maitre d'ouvrage n'est pas en mesure de fournir au prestataire d'étude des valeurs mesurées et fiables sur les consommations d'ECS (notamment estivales).
Note on B216: Un tableur par installation
Note on B223: Si non, expliquer ci-dessous : -Pourquoi? -Les périodes sur lesquelles les besoins varient (compléter les besoins sur "Extraction SOLO") -Les moyens mis en œuvre pour éviter la surchauffe
Note on B231: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B245: Un tableur par installation
Note on B252: Si non, expliquer ci-dessous : -Pourquoi? -Les périodes sur lesquelles les besoins varient (compléter les besoins sur "Extraction SOLO") -Les moyens mis en œuvre pour éviter la surchauffe
Note on B260: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B280: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B283: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B285: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B295: Un tableur par installation
Note on B298: Les schémas hors schémas Fonds Chaleur doivent faire l’objet d’un suivi de la part d'un tiers qualifié RGE 20.14 ou équivalent afin d’établir un bilan énergétique de l’installation avec à minima les indicateurs suivants: - Esu (kWh) - Fraction solaire (%) - Taux d’économie (%) - Productivité utile (kWh/m2)
Note on B299: utile (selon NF EN ISO 9806)
Note on F305: BETTWY Fabrice: Lecture directe sur le tableau SOLO (ou logiciel équivalent) précédent.
Note on I305: BETTWY Fabrice: RAPPEL : Une installation se dimensionne sur les mois les plus chauds de l’année (juillet/août) en déterminant les besoins moyens en ECS sur une journée. - Le volume du ballon solaire doit être égal ou légèrement inférieur à ce V journalier de consommation ECS déterminé.
Note on I306: BETTWY Fabrice: - On installe généralement 1 m² de capteur par tranche de 50L de stockage solaire.
Note on B307: Si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint
Note on B308: La production solaire utile ESU est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur. SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN : ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)
Note on B309: La consommation des auxiliaires solaires est une évaluation de la consommation électrique des pompes et circulateurs des circuits primaire et secondaires solaire.
Note on B311: Un tableur par installation
Note on B314: Les schémas hors schémas Fonds Chaleur doivent faire l’objet d’un suivi de la part d'un tiers qualifié RGE 20.14 ou équivalent afin d’établir un bilan énergétique de l’installation avec à minima les indicateurs suivants: - Esu (kWh) - Fraction solaire (%) - Taux d’économie (%) - Productivité utile (kWh/m2)
Note on B315: utile (selon NF EN ISO 9806)
Note on F321: BETTWY Fabrice: Lecture directe sur le tableau SOLO (ou logiciel équivalent) précédent.
Note on I321: BETTWY Fabrice: RAPPEL : Une installation se dimensionne sur les mois les plus chauds de l’année (juillet/août) en déterminant les besoins moyens en ECS sur une journée. - Le volume du ballon solaire doit être égal ou légèrement inférieur à ce V journalier de consommation ECS déterminé.
Note on I322: BETTWY Fabrice: - On installe généralement 1 m² de capteur par tranche de 50L de stockage solaire.
Note on B323: Si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint
Note on B324: La production solaire utile ESU est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur. SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN : ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)
Note on B325: La consommation des auxiliaires solaires est une évaluation de la consommation électrique des pompes et circulateurs des circuits primaire et secondaires solaire.
Note on B327: Un tableur par installation
Note on B330: Les schémas hors schémas Fonds Chaleur doivent faire l’objet d’un suivi de la part d'un tiers qualifié RGE 20.14 ou équivalent afin d’établir un bilan énergétique de l’installation avec à minima les indicateurs suivants: - Esu (kWh) - Fraction solaire (%) - Taux d’économie (%) - Productivité utile (kWh/m2)
Note on B331: utile (selon NF EN ISO 9806)
Note on F337: BETTWY Fabrice: Lecture directe sur le tableau SOLO (ou logiciel équivalent) précédent.
Note on I337: BETTWY Fabrice: RAPPEL : Une installation se dimensionne sur les mois les plus chauds de l’année (juillet/août) en déterminant les besoins moyens en ECS sur une journée. - Le volume du ballon solaire doit être égal ou légèrement inférieur à ce V journalier de consommation ECS déterminé.
Note on I338: BETTWY Fabrice: - On installe généralement 1 m² de capteur par tranche de 50L de stockage solaire.
Note on B339: Si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint
Note on B340: La production solaire utile ESU est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur. SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN : ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)
Note on B341: La consommation des auxiliaires solaires est une évaluation de la consommation électrique des pompes et circulateurs des circuits primaire et secondaires solaire.
Note on B343: Un tableur par installation
Note on B346: Les schémas hors schémas Fonds Chaleur doivent faire l’objet d’un suivi de la part d'un tiers qualifié RGE 20.14 ou équivalent afin d’établir un bilan énergétique de l’installation avec à minima les indicateurs suivants: - Esu (kWh) - Fraction solaire (%) - Taux d’économie (%) - Productivité utile (kWh/m2)
Note on B347: utile (selon NF EN ISO 9806)
Note on F353: BETTWY Fabrice: Lecture directe sur le tableau SOLO (ou logiciel équivalent) précédent.
Note on I353: BETTWY Fabrice: RAPPEL : Une installation se dimensionne sur les mois les plus chauds de l’année (juillet/août) en déterminant les besoins moyens en ECS sur une journée. - Le volume du ballon solaire doit être égal ou légèrement inférieur à ce V journalier de consommation ECS déterminé.
Note on I354: BETTWY Fabrice: - On installe généralement 1 m² de capteur par tranche de 50L de stockage solaire.
Note on B355: Si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint
Note on B356: La production solaire utile ESU est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur. SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN : ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)
Note on B357: La consommation des auxiliaires solaires est une évaluation de la consommation électrique des pompes et circulateurs des circuits primaire et secondaires solaire.
Note on B359: Un tableur par installation
Note on B362: Les schémas hors schémas Fonds Chaleur doivent faire l’objet d’un suivi de la part d'un tiers qualifié RGE 20.14 ou équivalent afin d’établir un bilan énergétique de l’installation avec à minima les indicateurs suivants: - Esu (kWh) - Fraction solaire (%) - Taux d’économie (%) - Productivité utile (kWh/m2)
Note on B363: utile (selon NF EN ISO 9806)
Note on F369: BETTWY Fabrice: Lecture directe sur le tableau SOLO (ou logiciel équivalent) précédent.
Note on I369: BETTWY Fabrice: RAPPEL : Une installation se dimensionne sur les mois les plus chauds de l’année (juillet/août) en déterminant les besoins moyens en ECS sur une journée. - Le volume du ballon solaire doit être égal ou légèrement inférieur à ce V journalier de consommation ECS déterminé.
Note on I370: BETTWY Fabrice: - On installe généralement 1 m² de capteur par tranche de 50L de stockage solaire.
Note on B371: Si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint
Note on B372: La production solaire utile ESU est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur. SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN : ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)
Note on B373: La consommation des auxiliaires solaires est une évaluation de la consommation électrique des pompes et circulateurs des circuits primaire et secondaires solaire.
Note on B387: utile (selon NF EN ISO 9806)
Note on B389: Si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint
Note on G391: BETTWY Fabrice: En calcul théorique (neuf) le Volume d'ECS consommé par personne moyen est de 30 L en calcul conservateur (cf fiche SOCOL). Permet de donner un ordre d'idée.
Note on B392: La production solaire utile ESU est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur. SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN : ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)
Note on E400: Besoins considérés après les démarches d'économies d'énergie
Note on F400: Projet ENR
Note on F402: Se calcule sur les besoins totaux après démarches d'économie d'énergie
Note on F403: Fsav cible > 30% se calcule d'après onglet Besoins E8 ou E17
Note on B405: Tableau Appoint 2 en cellules masquées
Note on B406: Reprendre le chiffre qui apparaît dans les besoins, cellule E8 ou E18
Note on F406: Se calcule sur onglet Besoins E8, E17
Note on B409: En mode ECS ou en mode de production dédiée à l'utilité ENR
Note on F409: En cas de remplacement de la chaudière, les économies seront d'autant meilleures. Le changement de chaudière est fortement recommandé lorsque les éléments de production sont datés d'avant 2000
Note on B415: En mode ECS ou en mode de production dédiée à l'utilité ENR
Note on B422: réf. GN (base carbone ADEME) : 0,243 tCO2/MWh PCS
Note on B430: HTR = Hors TVA récupérable auprès du Trésor Public ou du Fonds de compensation de la TVA.
Note on D458: BETTWY Fabrice: Une campagne de mesure est obligatoire en cas de bâtiment existant quelque soit la taille de l'installation du moment que le maitre d'ouvrage n'est pas en mesure de fournir au prestataire d'étude des valeurs mesurées et fiables sur les consommations d'ECS (notamment estivales).

## Simulation FC solaire
Simulation Aide Fonds Chaleur forfaits solaire thermique - Conditions 2022
Reprise automatique sinon
Remplir les cases
Solaire Thermique |  |  | A modifier selon l'évolution des conditions
| Production (MWh/an) | 50 | Forfait d'aide ADEME €/MWh | 2022-06-01
| Surface panneaux ( m²) | 100 | Solaire Thermique | Surface (m²) | €/MWh (20 ans)
| Productivité kWh/m².an | 500 |  | 25-500 | 56
| Montant Aide ADEME | 56000

## RECAP
SOLAIRE THERMIQUE
Dernière mise à jour19/10/2023 Attention cette fiche n'est pas adaptée pour un projet de SSC ou de PAC solaire
Solaire Thermique Test
Maître d'ouvrage : | Association du soleil
Projet situé à | Près de chez vous
2 | installation(s) solaire(s) d'une surface totale de | 100 |  | 0
50 | MWh solaire produits par an. |  |  | 0
15.8129 | tonnes équivalent CO2 évitées
56000 | d'aide ADEME pour un investissement total de | 150000
| soit | 37.33% | de subvention
Critère RGE : |  | RGE
Critère capteurs solaires : |  | OK : panneaux certifiés
Critère Surface : |  | OK : éligible CCR
Critère Fsav : |  | OK : Supérieur à 30%
Critère Productivité |  | OK : productivité supérieur à 400 kWh/m² utile
Rapports / documents à fournir lors de l’exécution du contrat de financement : Les mentions figurant en vert sont des variantes laissées à la discrétion de l’ADEME en fonction de la nature du projet et du calendrier de réalisation de l’opération. Selon les indications du contrat, vous devrez nous transmettre un ou plusieurs des rapports ci-dessous. 1. Un rapport intermédiaire, à remettre, dans les 6 mois suivant la mise en service de l’installation solaire comprenant : o Pour les installations < 50 m² : • la copie du procès-verbal de réception de la mise en service de l’installation attestant de son bon fonctionnement (résultats de tests) et de la mise en place d’un suivi opérationnel dont on décrira le mode opératoire (suivi énergétique, suivi sur alertes en précisant lesquelles…) • l’attestation RGE de l’installateur ou de la MOE / MOA o Pour les installations > 50 m² : • le livret technique de mise en service dynamique dument complété sur une période de contrôle de bon fonctionnement de 3 à 6 mois (selon le modèle de livret à télécharger sur la plateforme SOCOL ou à demander à l’ADEME). La période pourra se prolonger jusqu’à l’obtention d’une mise en service optimale. • l’attestation RGE de la MOE /MOA • cas échant : attestation RGE de l’installateur • Le schéma de l’instrumentation, ainsi que la métrologie (compteurs, sondes et intégrateur (marque et type) mise en place pour le suivi des performances de l’installation • Le contrat de suivi et maintenance choisi (type de suivi manuel/télérelevé, valeurs relevées, fréquence, type de transmission de données, suivi internalisé ou externalisé, mode d’utilisation des données par l’exploitant, etc…) qui permette de remonter aux indicateurs conformes aux tableurs de suivi de l’ADEME : ESU, Fsav, auxiliaires • Pour les schémas hors Fonds Chaleur : le procès-verbal de réception de l’instrumentation permettant un calcul du bilan énergétique de l’installation avec l’ensemble des indicateurs par le Bureau d’Etude tiers mandaté (ESU, Fsav, auxiliaires, Taux d’utilisation solaire, COP global de l’installation, …) Et si les données ci-dessous ont évolué en phase réalisation : • la marque et le modèle des capteurs solaires installés, leur orientation/inclinaison, le volume du (des) ballon(s) solaire(s), et le schéma hydraulique technique de(s) l’installation(s)
2. Un rapport final, à remettre dans un délai maximum de 24 mois suivant la mise en service de l’installation avant la date de fin de l’opération comprenant : • le bilan annuel d’exploitation sur une année complète comprenant les données de fonctionnement ainsi que les résultats d’exploitation suivants : o L’énergie solaire, o L’énergie utile produite, o L’énergie produite par l’appoint, o La consommation électrique des auxiliaires dédiés • Le tableur de suivi des performances des installations aidées • Le nom et coordonnées de l’exploitant • la copie du contrat de suivi et maintenance ; • la copie du carnet d'entretien précisant le détail des opérations réalisées à date, dont la liste des problèmes techniques éventuels rencontrés depuis la mise en service de l’installation et la liste des modifications éventuellement apportées. • des photos de l'installation réalisée que l'ADEME pourra réutiliser dans le respect des crédits photos indiqués sur les images transmises.
Engagements spécifiques Le projet doit respecter toutes les lois et normes applicables et le bénéficiaire doit obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives à la conformité des installations. 1.1. Engagement sur les caractéristiques des installations • Le projet concerne la mise en place de nouvelles installations solaires thermiques pour des bâtiments existants et/ou la réhabilitation d'installations existantes. • Le projet concerne la mise en place d’installations de préchauffage de process en milieu industriel à température < 110°C • Le projet fait l’objet d’un seul et unique marché. La surface totale de capteurs installés est supérieure ou égale à 25 m² utiles et la surface unitaire de chacune des installations solaires composant le projet est supérieure ou égale à 15 m² (voir les critères spécifiques pour certains projets Outre-Mer sur la fiche Conditions d’Eligibilité et de Financement correspondante). • L’installation a recours à des capteurs solaires thermiques certifiés pour la zone géographique d’implantation prévue. 1.2. Engagement sur la production thermique de l’installation solaire thermique La productivité solaire utile minimale devra être égale ou supérieure à : • 400 kWh utile/m².an de capteur solaire (région Sud) Le maître d'ouvrage s’engage sur une production de chaleur renouvelable à partir de solaire thermique (production solaire utile annuelle) de XX MWh/an. Cette valeur de production solaire utile constitue la référence pour le calcul du versement du solde de la convention : o Si 80 % de l’engagement de production solaire utile annuelle est atteint sur 12 mois consécutifs dans les 24 mois après la mise en service de l’installation, le solde sera versé en totalité. o Dans le cas de la non atteinte de 80 % de l’engagement de production solaire utile annuelle sur 12 mois consécutifs dans les 24 mois après la mise en service de l’installation, le versement du solde de sera recalculé au prorata production solaire utile annuelle réelle (sur cette période de 12 mois consécutifs dans un délai de 24 mois après la mise en service de l'installation). L’ADEME se réserve également le droit de demander le remboursement de la totalité des aides versées si la production moyenne EnR est inférieure à 50% de l’engagement initial du maître d'ouvrage.
1.3. Autres engagements spécifiques : Le bénéficiaire s’engage sur un taux d’économie (Fsav) supérieur à 30 % sur la production de chaleur de l’usage visé (ECS ou process). Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un contrat de suivi/maintenance de son installation. Le bénéficiaire s’engage à mettre en place une instrumentation conforme à la section 1.7, selon le type de schéma hydraulique choisi. Cette instrumentation est destinée à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations pendant toute la durée de leur exploitation. Elle devra être suffisante pour permettre la mesure de l’Energie Solaire Utile (ESU) fournie par l’installation solaire. Le bénéficiaire s’engage à fournir les valeurs de suivi conformément au tableur de suivi de l’ADEME . 1.4. Engagement sur l’obtention de Certificats d’économie d’énergie (CEE) Le Bénéficiaire s’engage à ne pas solliciter de CEE dans le cadre de ce projet. 1.5. Bilans annuels : Le maître d'ouvrage s'engage à tenir à disposition de l'ADEME, sur simple demande, jusqu’à 5 ans après la mise en service, un bilan annuel des données d’exploitation (sous le format tableau de suivi des performances des installations aidées (selon le modèle de suivi téléchargeable sur le site de l’ADEME). Tableur de suivi téléchargeable sur : https://expertises.ademe.fr/energies/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref

## menus solaire (hidden)
SOLAIRE
Besoins ECS | Oui/non | Utilisation | Vecteur énergétique | Production solaire | Schémas | Capteur | Source | Energie | Neuf/Existant | ECS ou process | Type de maître d'ouvrage | LC ou TIA | Etapes_dossier | Referent
|  | 1 |  | Indiquer le logiciel utilisé
Mesuré sur l'été | oui | 2 | Vapeur | Polysun | CESC1 | Simple vitrage | Mesuré | Gaz Naturel | Neuf | ECS | Entreprise | LC | En cours | Responsable de structure
Déduit facture | non | 3 | Eau surchauffée | Transol | CESC2 | Double vitrage | Déduit facture | Fuel | Existant | Process | Collectivité | TIA | Fini | Responsable technique
Théorique |  | 4 | Air | Tsol | CESC3 | Sous vide | Théorique | Electricité |  | Les deux | Bailleur |  |  | Responsable administratif et financier
Mesuré |  | 5 | Autre | SCHEFF | CESC4 |  | Indiquer la méthode d'évaluation |  |  |  | Bailleur social
D'après audit énergétique |  | 6 |  | SOLO 2016 | ET1 | [5 empty] | Association
D'après étude BE |  | 7 |  | SOLO 2000 | ET2 | [5 empty] | Autre (spécifier)
Indiquer la méthode d'évaluation |  |  |  | Autre | Boucl1
Autre (préciser)

## Schémas Fonds Chaleur
CESC 1 | 1 ballon solaire en ECS / Echangeur immergé |  | Liste des schémas
CESC 1
CESC 2
CESC 3
CESC 4
ET1
ET2
BOUCL1
CESC 2 | Plusieurs ballons solaires en ECS / Echangeur immergé
CESC 3 | Plusieurs ballons solaires en ECS / Echangeur externe
CESC 4 | 1 ballon solaire en ECS / Echangeur externe et appoint intégré
ET1 | 1 ou plusieurs ballons en eau technique / Echangeur immergé
ET2 | 1 ou plusieurs ballons en eau technique / Echangeur externe
BOUCL1 | Bouclage solaire (sur une base CESC 1)
NOTA : les variantes de la fiche SOCOL "bouclage solaire" sont également autorisées. Un compteur double index est obligatoire sur le circuit de transfert bouclage.

## Vérifications techniques (hidden)
Bouclage
La température de départ dans la distribution doit être aussi basse que possible (mais avec 55°C minimum au point de mise en distribution)
demander la dépense énergétique du bouclage/besoins énergétiques
Usages
vérifier que les consommations sont stables et importantes
éviter ces applications:
Bâtiments de bureaux sans restaurant
Campings à fonctionnement très intermittent (à peine 2 mois dans l’été)
Gymnase, vestiaires de sport (sauf si centre de formation sportif ouvert toute l’année)
Piscines ouvertes deux mois par an
Bâtiments scolaires non occupés pendant les vacances d’été
Applications agricoles saisonnières…hivernales
Système
sous pression ou autovidangeable
Si solaire sous pression poser les questions:
- comment le risque de surchauffe est-il pris en compte?
-soupape de sécurité?/purgeurs/égazeurs et vase d'expansion?
Si autovidangeable poser les questions:
-pente respectée?